## Slide 1: Alocação e Dimensionamento de Geração Distribuída em Rede de Distribuição
Autor: Lucas Martins Belmino
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CENTRO DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
Orientador: Prof. Dr. Giovanni Cordeiro Barroso
Coorientador: Prof. Dr. Raimundo Furtado Sampaio

## Slide 2: Sumário
Motivação;
Objetivos;
Fundamentação Teórica;
    Teoria dos Grafos e Lista de Adjacência;
    Fluxo de Carga e MSP;
    Evolução Diferencial;
Metodologia e Resultados;
Conclusão;
Trabalhos Publicados.

## Slide 3: Motivação
Mudanças estruturais;
Avanços dos sistemas digitais e tecnologia da informação;
Resposta ao aumento no consumo;
Necessidade de aumento da qualidade e da confiabilidade da energia;
Maior exploração de recursos energéticos distribuídos (RED):
  Gerações Distribuída;
  Armazenamento de energia elétrica.

## Slide 4: Motivação
Crescimento do consumo de Energia Elétrica
Notes: Balanço energético nacional 2019

## Slide 5: Motivação
Geração Distribuída (GD)
  Conexão de pequenas unidades geradoras próximas do consumidor;
  Renováveis ou não-renováveis;
  Exemplo: Microturbinas a gás, pilhas de células de combustível, grupo gerador diesel, centrais de biomassa, fotovoltaicas e eólicas.
Vantagens:
  Retardo no investimento na rede ou em gerações centralizadas;
  Aumento na confiabilidade da rede;
  Redução nos picos de carga;
  Redução das perdas elétricas.

## Slide 6: Motivação
Crescimento no uso de Micro e Mini Gerações Distribuídas
Notes: Nota técnica dea 26/14–avaliação da eficiência energética e geração distribuída
para os próximos 10 anos

## Slide 7: Motivação
Cenário atual:
  Crescimento da implantação da Geração Distribuída;
  Aumento no consumo de energia elétrica;
  Estudos do posicionamento de GDs realizados com número fixo de geradores (entre uma e três GDs);
  Carência de métodos que avaliem o comportamento das perdas com o aumento no número de GDs inseridas no sistema.

## Slide 8: Objetivos
O objetivo geral deste trabalho é apresentar o desenvolvimento e implementação de um algoritmo, baseado na meta-heurística Evolução Diferencial (ED), capaz de avaliar a influência do número, posição e tamanho de geradores distribuídos sobre as perdas ativas em redes radiais de distribuição de energia elétrica. Os objetivos específicos deste trabalho são:
  Definir forma de representação da rede elétrica através da lista de adjacência (adaptado);
  Implementar o algoritmo de cálculo do fluxo de potência, Método de varredura direta e inversa via Soma de Potência (MSP);
  Avaliar as perdas da rede elétrica sob a consideração para um número fixo de GDs;
  Implementar modelo de geração distribuída em caso que haja somente geração de Potência Ativa (tipo 1) e que haja potência ativa e reativa (tipo 2);
  Avaliar o desempenho do algoritmo de dimensionamento e alocação de GDs (tipo 1 e 2);
  Propor e implementar um algoritmo para avaliar o comportamento da redução das perdas ativas no sistema com o incremento das GDs.

## Slide 9: Fundamentação Teórica

## Slide 10: Fundamentação Teórica – Teoria dos Grafos
Motivação:
  Sistema elétrico composto de barras e ramos interconectados pode ser representado por linhas e pontos interconectados, um grafo;
  Necessidade de organizar os dados da rede de forma a calcular mais facilmente o fluxo de carga.
Definições:
  Grafo;
  Caminho, ciclo e grafo acíclico;
  Par conexo e grafo conexo;
  Grafo acíclico conexo ou árvore.
Notes: Grafo: Dois conjuntos finitos de elementos, V(G) e E(G). Nós e Arestas.
Caminho e ciclo: Sequência de arestas distintas. Ciclo caminho cujo nó inicial é igual ao nó final.
Par conexo e grafo conexo: Caminho único entre um nó e outro. Todo par é conexo.
Grafo acíclico e floresta: Grafos que não possuem ciclos. Árvores são grafos acíclicos conexos. Florestas são grafos com várias árvores.

## Slide 11: Fundamentação Teórica – Teoria dos Grafos
Lista de Adjacência:
  Modelo de representação de um Grafo;
  Grafos direcionais ou não-direcionais;
  Cada linha da lista indica um ligação entre dois nós.
Exemplo:
  Toma-se o grafo G = (V,E), sendo V o conjunto dos nós e E das arestas (Figura 6);
  V(G) = {0;1;2;3} e E(G) = {{0,2};{2,3};{1,3};{0,1};{1,2}};
  Tabela 3 é a lista de adjacência do grafo G.

## Slide 12: Fundamentação Teórica – Teoria dos Grafos
Representação do Sistema de Distribuição Radial
  Topologia Radial;
  Grafos acíclicos conexos ou árvores;
  Nós:
    Pontos de Carga;
    Barramentos;
    Transformadores presentes.
  Arestas:
    Linhas de transmissão;
    Chaves;
    Disjuntores;
    Religadores.
  Lista de Adjacência.

## Slide 13: Fundamentação Teórica – Fluxo de Carga
Fluxo de Carga
  Descrever as condições de operação do sistema;
  Exemplo: Newton-Raphson e Deslocamento Rápido;
  Mau funcionamento em Sistemas de Distribuição devido baixa relação de X/R;
  Preferência pelos Métodos de Varredura:
    Método da Soma de Correntes;
    Método da Soma de Potências;
    Método da Soma de Admitâncias.

## Slide 14: Fundamentação Teórica – Fluxo de Carga
Método de Varredura Direta-Inversa via Soma de Potências:
  Definições:
    Bastante difundido;
    Varredura bidirecional (Inversa e Direta).
  Vantagens:
    Ótimo desempenho em Sistemas de Distribuição Radiais;
    Não utiliza de vetores extensos;
    Varreduras consecutivas até a
    convergência;
    Baixo esforço computacional.

## Slide 15: Fundamentação Teórica – Fluxo de Carga
Varredura Inversa:
  Realizada a soma das potências em cada nó;
  Início pelos nós terminais (de maior profundidade).

## Slide 16: Fundamentação Teórica – Fluxo de Carga
Varredura Direta:
  Cálculo das tensões em cada barra;
  Início pelos nós iniciais (de menor profundidade).
Cálculo das tensões em cada barra:
Cálculo das perdas:

## Slide 17: Fundamentação Teórica – Fluxo de Carga
Critério de parada
  Número limite de iterações;
  Avaliação da variação das perdas.

## Slide 18: Fundamentação Teórica – Evolução Diferencial
Evolução Diferencial:
  Meta-Heurística para a solução de problemas de otimização;
  Proposto por (STORN; PRICE, 1997);
  Utiliza os princípios da evolução biológica e seleção natural, chamada computação evolutiva;
  Adaptação de Algoritmo Genético para uma rápida otimização;
  Comumente utilizados termos associados à genética:
    Gene;
    Cromossomo;
    Indivíduo;
    População;
    Gerações.

## Slide 19: Fundamentação Teórica – Evolução Diferencial
Evolução Diferencial:
  Etapas:
    Mutação - Modificação de genes dos indivíduos;
    Cruzamento – Cruzamento entre indivíduos distintos para gerar um novo indivíduo;
    Seleção – Escolha do indivíduo que melhor se adapta ao ambiente.

## Slide 20: Fundamentação Teórica – Evolução Diferencial
Mutação:
  Realizada de forma algébrica;
  Utiliza três indivíduos distintos da população (, , );
  Aumento de F permite variações mais bruscas nos indivíduos;
  Cada indivíduo da população inicial (vetor-alvo, ) será par de um individuo gerado pela mutação (vetor-intermediário, ).

## Slide 21: Fundamentação Teórica – Evolução Diferencial
Cruzamento:
  Intuito de aumentar a diversidade da população;
  Cruzamento não-uniforme;
  Fator usado na escolha do gene;
  São utilizados genes do vetor-alvo () e do vetor-intermediário () para originar o vetor-experimental ().

## Slide 22: Fundamentação Teórica – Evolução Diferencial
Seleção:
  Avaliação da aptidão dos indivíduos;
  Escolha do indivíduo mais apto entre o vetor-experimental () e o vetor-alvo ();
  O indivíduo mais apto estará presente na próxima população.

## Slide 23: Metodologia e Resultados

## Slide 24: Metodologia e Resultados
Função de aptidão:
  Cálculo das perdas pelo MSP;
  Minimização da função através da Seleção dos indivíduos com menores perdas.
Representação das GDs:
  Geradores como fontes de potência ativa e reativa;
  Barras tipo PQ (barras de carga);
  Modelos de geração:
    Tipo 1: Modelo com geração Ativa de potência;
    Tipo 2: Modelo com geração Ativa e Reativa de potência.

## Slide 25: Metodologia e Resultados
Indivíduo:
  Adotado em (SOARES, 2017):
    Número de cromossomos igual ao número de barras;
    Cada cromossomo refere-se a potência da GD instalada naquela barra.

## Slide 26: Metodologia e Resultados
Indivíduo:
  Proposto:
    Adaptado de (SOARES, 2018);
    Indivíduo diretamente proporcional ao número de GDs;
    O indivíduo é composto por duas parcelas:
      1ª parcela: A barra onde está posicionada a GD;
      2ª parcela: A potência ativa e/ou reativa da respectiva GD.

## Slide 27: Metodologia e Resultados
Exemplos de indivíduo:
  Indivíduos de simulações distintas;
  Não pertencentes a mesma população;
  Tipo 1 (Potência ativa) com o dobro de gene e tipo 2 (Potência ativa e reativa) com o triplo.

## Slide 28: Metodologia e Resultados
Sistemas Elétricos:
  Sistemas amplamente utilizados;
  Permitir comparar os resultados do posicionamento e dimensionamento com outros trabalhos;
  Sistema 33-barras:
    Tensão Nominal: 12,66 kV;
    Perdas iniciais: 202,68 kW;
    Carga Total: 3715 kW e 2300 kVAr.
  Sistema 69-barras:
    Tensão Nominal: 12,66 kV;
    Perdas iniciais: 224,94 kW;
    Carga Total: 3801,9 kW e 2694,1 kVAr.

## Slide 29: Metodologia e Resultados
Algoritmo evolutivo para posicionamento e dimensionamento de GDs:
  Uso da meta-heurística para o posicionamento das gerações distribuídas;
  Armazenamento dos melhores resultados;
  Realizado comparativo com outros trabalhos da literatura.

## Slide 30: Metodologia e Resultados
Algoritmo evolutivo para posicionamento e dimensionamento de GDs:
  Inicialização dos dados da
  rede e parâmetros internos;
  Perdas iniciais e criação da
  primeiro população;
  Avaliação dos indivíduos
  iniciais.

## Slide 31: Metodologia e Resultados
Algoritmo evolutivo para posicionamento e dimensionamento de GDs:
  Posicionamento e Dimensionamento das GDs;
  Armazenamento do indivíduo que gera resulta nas menores perdas.

## Slide 32: Metodologia e Resultados
Exemplo:
  Sistema 33-barras – Duas GDs tipo 2:

## Slide 33: Metodologia e Resultados
Exemplo:
  Sistema 33-barras – Duas GDs tipo 2:

## Slide 34: Metodologia e Resultados
Exemplo:
  Sistema 33-barras – Duas GDs tipo 2:

## Slide 35: Metodologia e Resultados
Exemplo:
  Sistema 33-barras – Duas GDs tipo 2:

## Slide 36: Metodologia e Resultados
Algoritmo evolutivo para posicionamento e dimensionamento de GDs:
  Sistema 33-barras:

## Slide 37: Metodologia e Resultados
Algoritmo evolutivo para posicionamento e dimensionamento de GDs:
  Sistema 33-barras:

## Slide 38: Metodologia e Resultados
Algoritmo evolutivo para posicionamento e dimensionamento de GDs:
  Sistema 33-barras:

## Slide 39: Metodologia e Resultados
Algoritmo evolutivo para posicionamento e dimensionamento de GDs:
  Sistema 69-barras:

## Slide 40: Metodologia e Resultados
Algoritmo evolutivo para posicionamento e dimensionamento de GDs:
  Sistema 69-barras:

## Slide 41: Metodologia e Resultados
Algoritmo evolutivo para posicionamento e dimensionamento de GDs:
  Sistema 69-barras:

## Slide 42: Metodologia e Resultados
Algoritmo evolutivo para posicionamento e dimensionamento de GDs:
  Sistema 69-barras:

## Slide 43: Metodologia e Resultados
Algoritmo evolutivo para posicionamento e dimensionamento de GDs:
  Sistema 69-barras:

## Slide 44: Metodologia e Resultados
Iterações e a curva de Perdas pelo Nº de GDs.

## Slide 46: Metodologia e Resultados
Iterações e a curva de Perdas pelo Nº de GDs.
  Armazenamento dos indivíduos mais aptos (Barra e Potência);
  Incremento no Nº de geradores e reinício do posicionamento;
  Traçada a curva de Perdas pelo Nº de geradores posicionados e dimensionados.

## Slide 47: Metodologia e Resultados
Iterações e a curva de Perdas pelo Nº de GDs.
  Sistema 33-barras:

## Slide 48: Metodologia e Resultados
Iterações e a curva de Perdas pelo Nº de GDs.
  Sistema 69-barras:

## Slide 49: Metodologia e Resultados
Iterações e a curva de Perdas pelo Nº de GDs.
  Sistema 69-barras:

## Slide 50: Metodologia e Resultados
Iterações e a curva de Perdas pelo Nº de GDs.
  Sistema 69-barras:

## Slide 51: Metodologia e Resultados
Iterações e a curva de Perdas pelo Nº de GDs.
  Sistema 69-barras:

## Slide 52: Conclusão

## Slide 53: Conclusões
A Evolução Diferencial apresentou bons resultados no posicionamento e dimensionamento de Gerações Distribuídas para a redução das perdas elétricas do sistema, obtendo valores próximos a de outros trabalhos utilizando meta-heurísticas diferentes;
O aumento no número de genes dos indivíduos entre as diferentes simulações dificulta a solução do problema, sendo necessário aumentar o número iterações para a convergência;
A curva traçada pelo algoritmo proposto permitiu analisar o comportamento das perdas com o incremento de GDs. Isso permite que este seja utilizado como ferramenta para avaliar o número de GDs a serem instaladas, pois, nos casos observados, a curva tende a se estabilizar e não haver reduções significativas com o incremento das GDs.

## Slide 54: Trabalhos Publicados
BELMINO, L. M.; SOUTO, F.; SOARES, R. F. S.; LEAO, R. P. S.; SOUSA, A. P. de; BRAGA,L. S. M.; BARROSO, G. C.; BEZERRA, J. R. Placement and sizing of distributed generation indistribution system.

## Slide 55: Obrigado!

## Slide 56: Alocação e Dimensionamento de Geração Distribuída em Rede de Distribuição
Autor: Lucas Martins Belmino
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CENTRO DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
Orientador: Prof. Dr. Giovanni Cordeiro Barroso
Coorientador: Prof. Dr. Raimundo Furtado Sampaio